自-24

國立高雄大學

緊急洗眼沖淋設備自動檢查表

檢查週期：每月                                             製表單位：總務處環安組
檢查年份：       年                                        製表日期：97年12月

適用場所資料：

	系(所、中心)
	
	負責人
	

	場所名稱
	
	場所編號
	


設備編號：                ，設備位置：                                               

設備類型：□沖淋設備，□洗眼設備，□洗眼洗臉設備，□複合裝置                     
檢查結果：
	檢點測試項目
	檢點測試結果
	檢查結果(正常/異常)
	改善處理情形

	
	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月 
	

	設備是否被堆雜物
	□是，通知改善
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	□是，已當場改善
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	□否，沒有雜物堆積
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	設備是否有污穢
	□是，通知改善
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	□是，已當場改善
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	□否，沒有雜物堆積
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	設備是否生銹
	□是，通知改善
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	□是，已當場改善
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	□否，沒有雜物堆積
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	洗眼設備噴頭
	□有蓋子，會因啟動，水壓而自動噴開
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	□有蓋子，需手動拿開
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	□沒有蓋子
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	洗眼設備開關
	□開關順暢
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	□於  秒內打開
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	沖淋設備開關
	□開關順暢
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	□於  秒內打開
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水質
	□外觀清測
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	□外觀有顏色、味道或雜物(鐵銹、沙子)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	□送化驗單位，結果
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水幕均勻度
	□水幕均勻
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	□水幕偏向（中間、旁邊、一邊）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	沖淋水速
	□不會對手皮膚刺痛
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	□太快，對手皮膚刺痛
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	□出水水壓
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	持續沖淋時間
	□連接自來水，應可持續
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	□實際出水時間（  分鐘）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	設備高度
	□同設置狀況
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	□有改變，變化不大
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	□有改變，量測結果
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	洗眼水幕寬度
	□超過雙眼寬
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	□量測寬度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	□量測出水量（升/分鐘）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	註2

	沖淋水幕寬度
	□超過雙肩寬
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	□量測寬度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	□量測出水量（升/分鐘）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	註3

	檢查人簽名
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	檢查發現危害、分析危害因素：
	評估危害風險(嚴重性及可能性分析)：

	採取改善措施：
	檢討改善措施之合宜性：

	備註:
1.本自動檢查表請依規定於當年度期限前完成檢查，並自行留存於工作場所中，以便供勞檢處備查。
2.檢查結果無異狀者打「Ｖ」，無該項目者打「／」，檢查發現異常時應將異常事項填記於檢查結果欄。

3.檢查結果異常時應分析危害因素、評估危害風險、依檢查及風險評估結果採取改善措施並定期檢討改善

  措施之合宜性。

4.單純洗眼設備要求每分鐘1.5升、洗眼、洗臉設備要求每分鐘11.4升。

5.水管式要求每分鐘110升、自容式要求每分鐘75升。


設備負責人簽章：             
